**1 EMU Electronic AG**

**Herstellerinformation**

EMU Electronic AG

Jöchlerweg 2  
CH - 6340 Baar

Telefon 00410415450300  
Fax 00410415450301  
[info@emuag.ch](mailto:info@emuag.ch)  
<http://www.emuag.ch>

**1.1 EMU M-Bus Center 60**



**EMU M-Bus Center 60**

M-Bus Datenlogger mit integriertem Webserver für bis zu 60 M-Bus Slaves sowie 4 Impulseingängen. Kann mit EMU Joulio-Web Energiemanagement Software kommunizieren.   
Kein zähler-spezifischer Treiber notwendig. Kommuniziert mit allen Energiezählern mit M-Bus Schnittstelle nach EN 13757-2,-3 (vormals EN1434-3). Registrierten M-Bus Teilnehmer werden via BACnet IP als eigene Device-Objekte mit einer statischen Auflistung von Analog Input Objekten (M-Bus Messwerte) erkannt. BACnet B-ASC zertifiziert und unterstützt BBMD.  
Integrierter Web-Server in HTML5, Backup als JSON Datei, Datenexport als CSV und JSON. Datenupload auf (s)FTP.  
E-Mail Alarmierung bei fehlerhafter Zählerauslesung. Stichtagauslesung sowie Batterie-Flag konfigurierbar. Grafische Verbrauchsauswertung  
   
Betriebsspannung: 24VDC, 1A  
Dimension BxHxT: 90x90x70 mm, 5 Module (90 mm)  
Montage: 35 mm DIN-Schiene  
Schnittstellen: Ethernet RJ45, 1x USB A, 1x USB B  
 3x M-Bus, 4x S0 Eingang, 2x PT1000  
Datenspeicher: 32GB Micro SD-Karte, erweiterbar, SQL  
Schutzart: IP 20  
Galvanische Trennung: Ja  
Kurzschluss- und Überlastschutz: Ja  
Übertragungsrate M-Bus: 300, 1´200, 2´400, 4´800 und 9´600 Baud  
Schraubklemmen: M-Bus und Versorgungs-Spannung  
60x30mm LC-Display (Anzahl M-Bus Slaves sowie Netzwerkkonfiguration und Firmware-Version)

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG  
T.: +41 (0)41 545 03 00/ [info@emuag.ch](mailto:info@emuag.ch) / [www.emuag.ch](http://www.emuag.ch)  
   
Fabrikat:   
EMU Electronic AG, Typ: EMU M-Bus Center 60  
Art.Nr: 201.060.00

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 201.060.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |