Ausschreibungstext
EMU Allrounder und Professional

Inhalt

EMU S0 Impuls-Logger	2

EMU Professional 3/5	3

EMU Professional 3/5 M-Bus	4

EMU Professional 3/5 TCP/IP	5

EMU Professional 3/5 KNX	6

EMU Professional 3/5 LON	7

EMU Professional 3/5 Modbus	8

EMU Professional 3/75	9

EMU Professional 3/75 M-Bus	10

EMU Professional 3/75 TCP/IP	11

EMU Professional 3/75 LON	12

EMU Professional 3/75 Modbus	13

EMU Professional 3/75 KNX	14

EMU Allrounder 3/5	15

EMU Allrounder 3/5 M-Bus	16

EMU Allrounder 3/75	17

EMU Allrounder 3/75 M-Bus	18

# EMU S0 Impuls-Logger

S0 Impuls Logger mit integriertem Webserver ist ein Aufzeichnungsgerät für bis zu 9 S0 Impulsgebern und 2 Temperatureingängen. Dank der TCP/IP Schnittstelle können die Daten direkt als Lastprofil visualisiert oder als CSV-File heruntergeladen werden. Zusätzlich verfügt der S0 Impuls Logger über eine Micro SD Karte zum Herausnehmen. Die 9 S0 Impulseingänge sind entsprechend der Norm EN 62053-31 (DIN 83864) gestaltet.

Betriebsspannung:	230V +/- 20%

Leistung:		typisch 6W

Micro SD Karte:	2GB

Montage:		35 mm DIN-Schiene

Schnittstelle:		Ethernet RJ45

Log Intervall:		10 Sekunden, 1, 5, 15, 30 und 60 Minuten

Anzugsdrehmomente:

Messkreis / Netz:	bis 2.5mm2 Litze

Anschlüsse oben:	1.3 – 1.6 Nm

Anschlüsse unten:	2-3 Nm

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG

T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU S0 Impuls-Logger

Art.Nr: LS920000

# EMU Professional 3/5

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug (Import / Export). Stromwandleranschluss /1 und /5A, Wandlerverhältnis am Zähler einstellbar bis 4000/1 und 20‘000/5A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 1//5(6)A , 50 Hz, Doppeltarif

Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie Import und Export, Strom, Spannung, Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz Minimum und Maximum Werte von U, I und P, 15 Minuten Maximum Wirkleistung

Plombierbare Service-Taste (Wandlerverhältnis, Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Wandlerverhältnis einstellbar:

/5A:			5/5 bis 20‘000/5A in 5A Schritten

/1A			1/1 bis 4000/1A in 1A Schritten

Anlaufstrom: 		<1mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	4 S0 Impulsausgänge wir Wirk- und Blindenergie Import und Export

Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Impulsausgang mit der Load-Control Funktion zur Maximum-Überwachung oder Lastabschaltung verwendet werden.

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG

T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Professional 3/5

Art.Nr: P1200000

# EMU Professional 3/5 M-Bus

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug (Import / Export). Stromwandleranschluss /1 und /5A, Wandlerverhältnis am Zähler einstellbar bis 4000/1 und 20‘000/5A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 1//5(6)A , 50 Hz, Doppeltarif

M-Bus Kommunikation nach EN13757-2,-3 (Ehemals EN1434-3)

Konfiguration der Auslesedaten und Adressierung via Kostenloser MB-Connect Software (Download unter www.emuag.ch).Setzen der M-Bus Adresse und Baudrate via Tasten

Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie Import und Export, Strom, Spannung, Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz Minimum und Maximum Werte von U, I und P, 15 Minuten Maximum Wirkleistung

Plombierbare Service-Taste (Wandlerverhältnis, Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Wandlerverhältnis einstellbar:

/5A:			5/5 bis 20‘000/5A in 5A Schritten

/1A			1/1 bis 4000/1A in 1A Schritten

Anlaufstrom: 		<1mA

M-Bus Belastung:	<1.5mA, eine Standardlast

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	4 S0 Impulsausgänge wir Wirk- und Blindenergie Import und Export

Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Impulsausgang mit der Load-Control Funktion zur Maximum-Überwachung oder Lastabschaltung verwendet werden.

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG

T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Professional 3/5 M-Bus

Art.Nr: P120000M

# EMU Professional 3/5 TCP/IP

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug (Import / Export). Stromwandleranschluss /1 und /5A, Wandlerverhältnis am Zähler einstellbar bis 4000/1 und 20‘000/5A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 1//5(6)A , 50 Hz, Doppeltarif

TCP/IP Modul: Analyse der Daten via IP-Adresse und Webbrowser auf dem Webserver des Zählers

Kommunikation via BACnet IP, Modbus TCP, Direct http und Webseite, Datenspeicher für ca. 240‘000 Messwerte, Ein- und Ausschalten der 4 Ausgänge via Webseite

Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie Import und Export, Strom, Spannung, Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz Minimum und Maximum Werte von U, I und P, 15 Minuten Maximum Wirkleistung

Plombierbare Service-Taste (Wandlerverhältnis, Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Wandlerverhältnis einstellbar:

/5A:			5/5 bis 20‘000/5A in 5A Schritten

/1A			1/1 bis 4000/1A in 1A Schritten

Anlaufstrom: 		<1mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	4 S0 Impulsausgänge wir Wirk- und Blindenergie Import und Export

Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Impulsausgang mit der Load-Control Funktion zur Maximum-Überwachung oder Lastabschaltung verwendet werden.

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG

T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Professional 3/5 TCP/IP

Art.Nr: P120000T

# EMU Professional 3/5 KNX

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug (Import / Export). Stromwandleranschluss /1 und /5A, Wandlerverhältnis am Zähler einstellbar bis 4000/1 und 20‘000/5A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 1//5(6)A , 50 Hz, Doppeltarif

KNX Schnittstelle, Konfiguration via ETS-Software

Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie Import und Export, Strom, Spannung, Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz Minimum und Maximum Werte von U, I und P, 15 Minuten Maximum Wirkleistung

Plombierbare Service-Taste (Wandlerverhältnis, Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Wandlerverhältnis einstellbar:

/5A:			5/5 bis 20‘000/5A in 5A Schritten

/1A			1/1 bis 4000/1A in 1A Schritten

Anlaufstrom: 		<1mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	4 S0 Impulsausgänge wir Wirk- und Blindenergie Import und Export

Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Impulsausgang mit der Load-Control Funktion zur Maximum-Überwachung oder Lastabschaltung verwendet werden.

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG

T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Professional 3/5 KNX

Art.Nr: P120000K

# EMU Professional 3/5 LON

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug (Import / Export). Stromwandleranschluss /1 und /5A, Wandlerverhältnis am Zähler einstellbar bis 4000/1 und 20‘000/5A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 1//5(6)A , 50 Hz, Doppeltarif

LON Schnittstelle

Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie Import und Export, Strom, Spannung, Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz Minimum und Maximum Werte von U, I und P, 15 Minuten Maximum Wirkleistung

Plombierbare Service-Taste (Wandlerverhältnis, Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Wandlerverhältnis einstellbar:

/5A:			5/5 bis 20‘000/5A in 5A Schritten

/1A			1/1 bis 4000/1A in 1A Schritten

Anlaufstrom: 		<1mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	4 S0 Impulsausgänge wir Wirk- und Blindenergie Import und Export

Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Impulsausgang mit der Load-Control Funktion zur Maximum-Überwachung oder Lastabschaltung verwendet werden.

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG

T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Professional 3/5 LON

Art.Nr: P120000L

# EMU Professional 3/5 Modbus

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug (Import / Export). Stromwandleranschluss /1 und /5A, Wandlerverhältnis am Zähler einstellbar bis 4000/1 und 20‘000/5A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 1//5(6)A , 50 Hz, Doppeltarif

Modbus RTU + ASCII Schnittstelle, Konfiguration via Tasten

Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie Import und Export, Strom, Spannung, Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz Minimum und Maximum Werte von U, I und P, 15 Minuten Maximum Wirkleistung

Plombierbare Service-Taste (Wandlerverhältnis, Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Wandlerverhältnis einstellbar:

/5A:			5/5 bis 20‘000/5A in 5A Schritten

/1A			1/1 bis 4000/1A in 1A Schritten

Anlaufstrom: 		<1mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	4 S0 Impulsausgänge wir Wirk- und Blindenergie Import und Export

Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Impulsausgang mit der Load-Control Funktion zur Maximum-Überwachung oder Lastabschaltung verwendet werden.

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG

T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Professional 3/5 Modbus

Art.Nr: P120000MO

# EMU Professional 3/75

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug (Import / Export). Direktanschluss bis 75A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 5(75)A , 50 Hz, Doppeltarif

Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie Import und Export, Strom, Spannung, Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz Minimum und Maximum Werte von U, I und P, 15 Minuten Maximum Wirkleistung

Plombierbare Service-Taste (Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Direktanschluss:	75A

Anlaufstrom: 		<9mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	4 S0 Impulsausgänge wir Wirk- und Blindenergie Import und Export

Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Impulsausgang mit der Load-Control Funktion zur Maximum-Überwachung oder Lastabschaltung verwendet werden.

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG, T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Professional 3/75

Art.Nr: P0200000

# EMU Professional 3/75 M-Bus

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug (Import / Export). Direktanschluss bis 75A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 5(75)A , 50 Hz, Doppeltarif

M-Bus Kommunikation nach EN13757-2,-3 (Ehemals EN1434-3)

Konfiguration der Auslesedaten und Adressierung via Kostenloser MB-Connect Software (Download unter www.emuag.ch). Setzen der M-Bus Adresse und Baudrate via Tasten.

Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie Import und Export, Strom, Spannung, Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz Minimum und Maximum Werte von U, I und P, 15 Minuten Maximum Wirkleistung

Plombierbare Service-Taste (Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Direktanschluss:	75A

Anlaufstrom: 		<9mA

M-Bus Belastung:	<1.5mA, eine Standardlast

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG, T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Professional 3/75 M-Bus

Art.Nr: P020000M

# EMU Professional 3/75 TCP/IP

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug (Import / Export). Direktanschluss bis 75A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 5(75)A , 50 Hz, Doppeltarif

TCP/IP Modul: Analyse der Daten via IP-Adresse und Webbrowser auf dem Webserver des Zählers

Kommunikation via BACnet IP, Modbus TCP, Direct http und Webseite, Datenspeicher für ca. 240‘000 Messwerte, Ein- und Ausschalten der 4 Ausgänge via Webseite

Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie Import und Export, Strom, Spannung, Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz Minimum und Maximum Werte von U, I und P, 15 Minuten Maximum Wirkleistung

Plombierbare Service-Taste (Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Direktanschluss:	75A

Anlaufstrom: 		<9mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	4 S0 Impulsausgänge wir Wirk- und Blindenergie Import und Export

Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Impulsausgang mit der Load-Control Funktion zur Maximum-Überwachung oder Lastabschaltung verwendet werden.

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG, T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Professional 3/75 TCP/IP

Art.Nr: P020000T

# EMU Professional 3/75 LON

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug (Import / Export). Direktanschluss bis 75A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 5(75)A , 50 Hz, Doppeltarif

LON Schnittstelle

Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie Import und Export, Strom, Spannung, Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz Minimum und Maximum Werte von U, I und P, 15 Minuten Maximum Wirkleistung

Plombierbare Service-Taste (Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Direktanschluss:	75A

Anlaufstrom: 		<9mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	4 S0 Impulsausgänge wir Wirk- und Blindenergie Import und Export

Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Impulsausgang mit der Load-Control Funktion zur Maximum-Überwachung oder Lastabschaltung verwendet werden.

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG, T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Professional 3/75 LON

Art.Nr: P020000L

# EMU Professional 3/75 Modbus

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug (Import / Export). Direktanschluss bis 75A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 5(75)A , 50 Hz, Doppeltarif

Modbus RTU + ASCII Schnittstelle, Konfiguration via Tasten

Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie Import und Export, Strom, Spannung, Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz Minimum und Maximum Werte von U, I und P, 15 Minuten Maximum Wirkleistung

Plombierbare Service-Taste (Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Direktanschluss:	75A

Anlaufstrom: 		<9mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	4 S0 Impulsausgänge wir Wirk- und Blindenergie Import und Export

Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Impulsausgang mit der Load-Control Funktion zur Maximum-Überwachung oder Lastabschaltung verwendet werden.

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG, T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Professional 3/75 LON

Art.Nr: P020000MO

# EMU Professional 3/75 KNX

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug (Import / Export). Direktanschluss bis 75A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 5(75)A , 50 Hz, Doppeltarif

KNX Schnittstelle, Konfiguration via ETS Software

Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie Import und Export, Strom, Spannung, Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz Minimum und Maximum Werte von U, I und P, 15 Minuten Maximum Wirkleistung

Plombierbare Service-Taste (Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Direktanschluss:	75A

Anlaufstrom: 		<9mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	4 S0 Impulsausgänge wir Wirk- und Blindenergie Import und Export

Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Impulsausgang mit der Load-Control Funktion zur Maximum-Überwachung oder Lastabschaltung verwendet werden.

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG, T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Professional 3/75 KNX

Art.Nr: P020000K

# EMU Allrounder 3/5

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der positiven Wirkenergie

Stromwandleranschluss /1 und /5A, Wandlerverhältnis am Zähler einstellbar bis 4000/1 und 20‘000/5A

MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 1//5(6)A , 50 Hz, Doppeltarif

Anzeigedaten: Wirkenergie Total, Wirkenergie Tarif 1 und Tarif 2, Strom total, Strom je Phase, Spannung je Phase, Wirkleistung total und eistung je Phase, Rückstellbarer Teilzähler Wirkenergie

Plombierbare Service-Taste (Wandlerverhältnis, Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Wandlerverhältnis einstellbar:

/5A:			5/5 bis 20‘000/5A in 5A Schritten

/1A			1/1 bis 4000/1A in 1A Schritten

Anlaufstrom: 		<1mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG, T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Allrounder 3/5

Art.Nr: A1200000

# EMU Allrounder 3/5 M-Bus

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der positiven Wirkenergie

Stromwandleranschluss /1 und /5A, Wandlerverhältnis am Zähler einstellbar bis 4000/1 und 20‘000/5A

MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 1//5(6)A , 50 Hz, Doppeltarif

M-Bus Kommunikation nach EN13757-2,-3 (Ehemals EN1434-3)

Konfiguration der Auslesedaten und Adressierung via Kostenloser MB-Connect Software (Download unter www.emuag.ch).Setzen der M-Bus Adresse und Baudrate via Tasten

Anzeigedaten: Wirkenergie Total, Wirkenergie Tarif 1 und Tarif 2, Strom total, Strom je Phase, Spannung je Phase, Wirkleistung total und eistung je Phase, Rückstellbarer Teilzähler Wirkenergie

Plombierbare Service-Taste (Wandlerverhältnis, Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Wandlerverhältnis einstellbar:

/5A:			5/5 bis 20‘000/5A in 5A Schritten

/1A			1/1 bis 4000/1A in 1A Schritten

M-Bus Belastung:	<1.5mA, eine Standardlast

Anlaufstrom: 		<1mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase.

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG, T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Allrounder 3/5 M-Bus

Art.Nr: A120000M

# EMU Allrounder 3/75

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der positiven Wirkenergie

Direktanschluss bis 75A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 5(75)A , 50 Hz, Doppeltarif

Anzeigedaten: Wirkenergie Total, Wirkenergie Tarif 1 und Tarif 2, Strom total, Strom je Phase, Spannung je Phase, Wirkleistung total und eistung je Phase, Rückstellbarer Teilzähler Wirkenergie

Plombierbare Service-Taste (Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Direktanschluss:	75A

Anlaufstrom: 		<9mA

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG, T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Allrounder 3/75

Art.Nr: A0200000

# EMU Allrounder 3/75 M-Bus

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage zur Erfassung der positiven Wirkenergie

Direktanschluss bis 75A. MID B + D Zulassung für Verrechnungszwecke ab Werk.

3x230/400 V AC, 5(75)A , 50 Hz, Doppeltarif

M-Bus Kommunikation nach EN13757-2,-3 (Ehemals EN1434-3)

Konfiguration der Auslesedaten und Adressierung via Kostenloser MB-Connect Software (Download unter www.emuag.ch). Setzen der M-Bus Adresse und Baudrate via Tasten.

Anzeigedaten: Wirkenergie Total, Wirkenergie Tarif 1 und Tarif 2, Strom total, Strom je Phase, Spannung je Phase, Wirkleistung total und eistung je Phase, Rückstellbarer Teilzähler Wirkenergie

Plombierbare Service-Taste (Impulsrate- und Länge, Adressierung)

Anzeige: 		60x30mm LCD Anzeige, Hintergrundbeleuchtung

Direktanschluss:	75A

Anlaufstrom: 		<9mA

M-Bus Belastung:	<1.5mA, eine Standardlast

Einbaubreite : 	5 TE (90 mm)

Eichimpuls LED: 	10 Imp./Wh

Grenzfrequenz: 	40 - 65 Hz

Eigenverbrauch : 	<0,8 W / Phase

Zulassung:		MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke innerhalb der EU

Optische Schnittstelle nach EN62056-21

Strom- und Spannungsanschluss: 0.5 bis 16mm2, 2 Nm

Schutz vor Mainipulation: Servicetaste, Plombierbare Klemmenabdeckungen

Menüführung:		Zwei Bedientasten, 1. Taste Umschaltung der Einheit, 2. Taste

Weiterschaltung zu Werten je Phase / Total

Plombierbare Service- und Konfigurationstaste

S0 Impulsausgang: 	Impulsrate und Impulslänge einstellbar, Manipulations-Schutz durch Plombe

5 bis 230 V DC oder V DC, 90mA, Opto Power MOSFET

Impulsrate		0.001, 0.01, 1, 10, 100, 1000 oder 10‘000 Impulse

Impulslänge:		1, 2 bis 250ms in 2 ms Schritten einstellbar

Bezugsnachweis:

EMU Electronic AG, T.: +41 (0)41 545 03 00/ info@emuag.ch / www.emuag.ch

Fabrikat: EMU Electronic AG, Typ: EMU Allrounder 3/75 M-Bus

Art.Nr: A020000M